| Pos | Menge | Artikel | Einzel- preis € | Gesamt- preis € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 |  | Artikel-Nr.: B03 321 10 KNX Temperaturregler Deckeneinbau HVAC-PREMIUM mit integriertem Busankoppler Der KNX-Temperaturregler Deckeneinbaufühler als Raumfühler erfasst die Temperatur in gasförmigen Medien. Er wird mittels zweier Spannfedern in abgehängten Decken oder in Gipskartonwänden installiert. Die Messgröße Temperatur wird erfasst und auf den Bus gesendet. Gleichzeitig können für Meldezwecke Grenzwerte (Max/Min) eingestellt werden. Für die Temperatur-Regelung ist ein PI-Regler, ein PWM und ein Zweipunkt-Regler integriert, so dass alle Temperaturregelungen direkt durchgeführt werden können. Mit dem parametrierbaren Ausgang des PI-Reglers können sowohl stetige KNX-Ventile als auch elektrothermische Ventile (PWM) angesteuert werden. Über eine separate Führungsgröße kann z.B. eine witterungsgeführte Temperatur-Regelung realisiert werden (Wintergarten, Kühldecke). Technische Daten: Messbereich Temperatur: -30...+60°C Lagerung: -20...+70°C Betrieb: -30...+60°C Abweichung Temperatur: 0,3 K Sensor: Pt1000, Klasse B Sensorleitung: Silikonleitung, 2x0,75mm², L=135mm Gehäuse: Ø 23mm, Abdeckung Ø 30mm Gehäuse Farbe / Material: weiß ähnl. RAL9003 / Aluminium Schutzart: IP20 Zulässige Luftfeuchtigkeit: 0...95% rF, nicht kondensierende Luft Betriebsspannung: EIB/KNX Busspannung 24 V DC Hilfsspannung: nicht erforderlich Gehäuse KNX-Anschluss: Maße: 55 x 60 x 35 mm Funktionen: - Parametrierbare Initialisierungsverzögerung - Ausgabe der Messgrößen für die Temperatur bei Änderung oder zyklisch - Umschaltung des Datentyps der Fließkommawerte zwischen 4 Byte und 2 Byte - Parametrierbare obere und untere Grenzwerte zur Überwachung der Temperatur - Abgleichmöglichkeit für die Temperaturmessung - Ausgabe von Statistikwerten wie Minimum/Maximum und zeitlicher Mittelwert der Temperatur mit Resetfunktion - Ausgabe der Änderungsgeschwindigkeit der Messwerte für die Temperatur - Einstellbarer Frostalarm -Temperaturregler mit invertierbaren Ausgängen (Heizen oder Kühlen bzw. Heizen und Kühlen), stetiger PI-Ausgang mit parametrierbarer zyklischer Stellgrößenausgabe, PWM und Zweipunktausgang, Proportionalbereich, Totzone, Nachstellzeit bzw. Schaltdifferenz sind einstellbar - Interne (Parameter) und externe Sollwerteinstellung (Bus) sowie über den Bus abrufbare Sollwertabsenkung und -anhebung für die Temperaturregler - Störgrößenaufschaltung über eine einstellbare Führungsgröße und Zuordnung zu ausgewählten Funktionen (z.B. Nachführung des Sollwertes der Temperaturregelungen) - Einstellbare Stellgrößenbeschränkung der Stetig-Ausgänge und dynamische Schaltdifferenz der Zweipunktausgänge - Differenzregler für die Temperatur - Berechnung eines räumlichen Mittelwertes (Zonenmittelwert) - Regler für „freie Kühlung“ während der nutzungsfreien Betriebszeit Liefernachweis: DGA - Gebäudeautomation Deutschland GmbH Mädewalder Weg 2 12621 Berlin / Germany Tel. +49 30 208 4837 60 Fax: +49 30 208 4837 69 www.dga-automation.eu sales@dga-automation.eu |  |  |