| Pos | Menge | Enthalpieregler Pendelfühler HVAC-PREMIUM ArtikelNr.: B12 348 02 | Einzel- preis € | Gesamt- preis € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 |  | Enthalpieregler Pendelfühler HVAC-PREMIUM Artikel-Nr. B12 348 02 kombinierter Temperatur- und Feuchteregler, mit erweiterten HLK- (HVAC-PREMIUM)-Funktionen und integriertem Busankoppler Gehäuse: AP, weiß, ähnl. RAL 9010, IP65, 72x64x39,4mm Schutzrohr: Ø16mm, NL 230mm Länge Sensorleitung: 2m Fabrikat: DGA - Gebäudeautomation Deutschland GmbH Die Messgrößen Temperatur und Feuchte werden erfasst und zusammen mit den davon abgeleiteten Größen (absolute Feuchte, Taupunkttemperatur und Enthalpie) auf den Bus gesendet. Gleichzeitig können für Meldezwecke Grenzwerte (Max/Min) eingestellt werden. Um zu verhindern, dass Bauwerke und Einrichtungen bzw. die Gesundheit beeinträchtigt werden, kann ein Taupunktalarm konfiguriert werden. Für den Temperatur-Messwert ist ein PI-Regler und für den Feuchte-Messwert ein Zweipunkt-Regler integriert, so dass alle klima- und lüftungstechnischen Regelungen direkt durchgeführt werden können. Mit dem parametrierbaren Ausgang des PI-Reglers lassen sich stetige KNX/EIB-Ventile als auch elektrothermische Ventile (PWM) ansteuern. Über eine separate Führungsgröße ist die Realisierung einer witterungsgeführten Temperatur-Regelung möglich (Wintergarten, Kühldecke). Umgebungstemperatur: Lagerung -30...+90°C, Betrieb -25...+85°C Messbereich Temperatur: -20...+80°C Arbeitsbereich Temperatur: -20...+80°C Abweichung Temperatur: 0,3 K Zulässige Luftfeuchtigkeit: 0...95% rF, volle Betauung Messbereich Feuchte: 0...100% rF Arbeitsbereich Feuchte: 10...90% rF Abweichung Feuchte: 3% rF Betriebsspannung: EIB/KNX Busspannung 24 V DC Hilfsspannung: nicht erforderlich Sensorschutz: Membranfilter, austauschbar Funktionen: - Parametrierbare Initialisierungsverzögerung - Ausgabe der Messgrößen für Temperatur und relative Feuchte bei Änderung oder zyklisch - Berechnung und Ausgabe der Luftzustandsgrößen Temperatur, relative Feuchte, absolute Feuchte (in g/kg und g/m³), Taupunkttemperatur, Enthalpie und Luftdichte - Umschaltung des Datentyps der Fließkommewerte zwischen 4 Byte und 2 Byte - Parametrierbare obere und untere Grenzwerte zur Überwachung von Temperatur und relativer Feuchte - Abgleichmöglichkeit der Temperatur- und Feuchtemessung - Korrektur der Luftdruckabhängigkeit durch einstellbare Standort-Höhenlage - Ausgabe von Statistikwerten wie Minimum / Maximum und zeitlicher Mittelwert der Temperatur mit Resetfunktion - Ausgabe der Änderungsgeschwindigkeit der Messwerte für Temperatur und relative Feuchte - Einstellbarer Frostalarm - Temperaturregler mit invertierbaren Ausgängen (Heizen oder Kühlen bzw. Heizen und Kühlen), stetiger PI-Ausgang mit parametrierbarer zyklischer Stellgrößenausgabe, PWM- und Zweipunktausgang, Proportionalbereich, Totzone, Nachstellzeit bzw. Schaltdifferenz sind einstellbar - Feuchteregler mit invertierbaren Ausgängen (Be- oder Entfeuchten bzw. Be- und Entfeuchten), stetiger PI-Ausgang mit parametrierbarer zyklischer Stellgrößenausgabe und Zweipunktausgang für Regelungen nach der relativen oder der absoluten Feuchte. Proportionalbereich, Totzone, Nachstellzeit bzw. Schaltdifferenz sind einstellbar. - Interne (Parameter) und externe Sollwerteinstellungen (Bus) sowie abrufbare Sollwertabsenkung und -anhebung für Temperatur- und Feuchteregler - Störgrößenaufschaltung über einstellbare Führungsgröße und Zuordnung zu ausgewählten Funktionen (z.B. Nachführung des Sollwertes von Temperatur- und Feuchteregelungen) - Einstellbare Stellgrößenbeschränkung der Stetig-Ausgänge und dynamische Schaltdifferenz der Zweipunktausgänge - Taupunktregler zur Regelung nach der Taupunkttemperatur der Luft oder zur Ausgabe eines definierten Taupunktalarms - Differenzregler für Temperatur und absolute Feuchte - Berechnung eines räumlichen Mittelwertes (Zonenmittelwert) |  |  |

| Pos | Menge | Enthalpieregler Pendelfühler HVAC-PREMIUM ArtikelNr.: B12 348 02 | Einzel- preis € | Gesamt- preis € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 |  | - Regelung des Raum-Luftwechsels durch Berechnung der feuchterelevanten Lüftungskurve mit Vorgabe von zwei Feuchte-Laststufen und zwei Minimum-Positionen (Anwesenheit bzw. Abwesebheit) unter Nutzung der freien Enthalpie der Außenluft und Berücksichtigung der Luftqualität. Der Ausgang kann pulsweitenmoduliert ausgegeben werden. - Regler für “freie Kühlung” während der nutzungsfreien Betriebszeit - Ausgabe von einem 14 byte Ascii-Text bei Abweichungen außerhalb eines parametrierbaren Behaglichkeitsfeldes - Behaglichkeitsfeld nach DIN 1946 Liefernachweis: DGA - Gebäudeautomation Deutschland GmbH Mädewalder Weg 2 12621 Berlin / Germany T: +49 30 208 4837 60 F: +49 30 208 4837 69 www.dga-automation.eu E-Mail: sales@dga-automation.eu |  |  |

| Pos | Menge | Enthalpieregler Pendelfühler HVAC-PREMIUM ArtikelNr.: B12 348 03 | Einzel- preis € | Gesamt- preis € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 |  | Enthalpieregler Pendelfühler HVAC-PREMIUM Artikel-Nr. B12 348 03 kombinierter Temperatur- und Feuchteregler, mit erweiterten HLK- (HVAC-PREMIUM)-Funktionen und integriertem Busankoppler Gehäuse: AP, weiß, ähnl. RAL 9010, IP65, 72x64x39,4mm Schutzrohr: Ø16mm, NL 144mm Länge Sensorleitung: 3m Fabrikat: DGA - Gebäudeautomation Deutschland GmbH Die Messgrößen Temperatur und Feuchte werden erfasst und zusammen mit den davon abgeleiteten Größen (absolute Feuchte, Taupunkttemperatur und Enthalpie) auf den Bus gesendet. Gleichzeitig können für Meldezwecke Grenzwerte (Max/Min) eingestellt werden. Um zu verhindern, dass Bauwerke und Einrichtungen bzw. die Gesundheit beeinträchtigt werden, kann ein Taupunktalarm konfiguriert werden. Für den Temperatur-Messwert ist ein PI-Regler und für den Feuchte-Messwert ein Zweipunkt-Regler integriert, so dass alle klima- und lüftungstechnischen Regelungen direkt durchgeführt werden können. Mit dem parametrierbaren Ausgang des PI-Reglers lassen sich stetige KNX/EIB-Ventile als auch elektrothermische Ventile (PWM) ansteuern. Über eine separate Führungsgröße ist die Realisierung einer witterungsgeführten Temperatur-Regelung möglich (Wintergarten, Kühldecke). Umgebungstemperatur: Lagerung -30...+90°C, Betrieb -25...+85°C Messbereich Temperatur: -20...+80°C Arbeitsbereich Temperatur: -20...+80°C Abweichung Temperatur: 0,3 K Zulässige Luftfeuchtigkeit: 0...95% rF, volle Betauung Messbereich Feuchte: 0...100% rF Arbeitsbereich Feuchte: 10...90% rF Abweichung Feuchte: 3% rF Betriebsspannung: EIB/KNX Busspannung 24 V DC Hilfsspannung: nicht erforderlich Sensorschutz: Membranfilter, austauschbar Funktionen: - Parametrierbare Initialisierungsverzögerung - Ausgabe der Messgrößen für Temperatur und relative Feuchte bei Änderung oder zyklisch - Berechnung und Ausgabe der Luftzustandsgrößen Temperatur, relative Feuchte, absolute Feuchte (in g/kg und g/m³), Taupunkttemperatur, Enthalpie und Luftdichte - Umschaltung des Datentyps der Fließkommewerte zwischen 4 Byte und 2 Byte - Parametrierbare obere und untere Grenzwerte zur Überwachung von Temperatur und relativer Feuchte - Abgleichmöglichkeit der Temperatur- und Feuchtemessung - Korrektur der Luftdruckabhängigkeit durch einstellbare Standort-Höhenlage - Ausgabe von Statistikwerten wie Minimum / Maximum und zeitlicher Mittelwert der Temperatur mit Resetfunktion - Ausgabe der Änderungsgeschwindigkeit der Messwerte für Temperatur und relative Feuchte - Einstellbarer Frostalarm - Temperaturregler mit invertierbaren Ausgängen (Heizen oder Kühlen bzw. Heizen und Kühlen), stetiger PI-Ausgang mit parametrierbarer zyklischer Stellgrößenausgabe, PWM- und Zweipunktausgang, Proportionalbereich, Totzone, Nachstellzeit bzw. Schaltdifferenz sind einstellbar - Feuchteregler mit invertierbaren Ausgängen (Be- oder Entfeuchten bzw. Be- und Entfeuchten), stetiger PI-Ausgang mit parametrierbarer zyklischer Stellgrößenausgabe und Zweipunktausgang für Regelungen nach der relativen oder der absoluten Feuchte. Proportionalbereich, Totzone, Nachstellzeit bzw. Schaltdifferenz sind einstellbar. - Interne (Parameter) und externe Sollwerteinstellungen (Bus) sowie abrufbare Sollwertabsenkung und -anhebung für Temperatur- und Feuchteregler - Störgrößenaufschaltung über einstellbare Führungsgröße und Zuordnung zu ausgewählten Funktionen (z.B. Nachführung des Sollwertes von Temperatur- und Feuchteregelungen) - Einstellbare Stellgrößenbeschränkung der Stetig-Ausgänge und dynamische Schaltdifferenz der Zweipunktausgänge - Taupunktregler zur Regelung nach der Taupunkttemperatur der Luft oder zur Ausgabe eines definierten Taupunktalarms - Differenzregler für Temperatur und absolute Feuchte - Berechnung eines räumlichen Mittelwertes (Zonenmittelwert) |  |  |

| Pos | Menge | Enthalpieregler Pendelfühler HVAC-PREMIUM ArtikelNr.: B12 348 03 | Einzel- preis € | Gesamt- preis € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 |  | - Regelung des Raum-Luftwechsels durch Berechnung der feuchterelevanten Lüftungskurve mit Vorgabe von zwei Feuchte-Laststufen und zwei Minimum-Positionen (Anwesenheit bzw. Abwesebheit) unter Nutzung der freien Enthalpie der Außenluft und Berücksichtigung der Luftqualität. Der Ausgang kann pulsweitenmoduliert ausgegeben werden. - Regler für “freie Kühlung” während der nutzungsfreien Betriebszeit - Ausgabe von einem 14 byte Ascii-Text bei Abweichungen außerhalb eines parametrierbaren Behaglichkeitsfeldes - Behaglichkeitsfeld nach DIN 1946 Liefernachweis: DGA - Gebäudeautomation Deutschland GmbH Mädewalder Weg 2 12621 Berlin / Germany T: +49 30 208 4837 60 F: +49 30 208 4837 69 www.dga-automation.eu E-Mail: sales@dga-automation.eu |  |  |

| Pos | Menge | Enthalpieregler Pendelfühler HVAC-PREMIUM ArtikelNr.: B12 348 05 | Einzel- preis € | Gesamt- preis € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 |  | Enthalpieregler Pendelfühler HVAC-PREMIUM Artikel-Nr. B12 348 05 kombinierter Temperatur- und Feuchteregler, mit erweiterten HLK- (HVAC-PREMIUM)-Funktionen und integriertem Busankoppler Gehäuse: AP, weiß, ähnl. RAL 9010, IP65, 72x64x39,4mm Schutzrohr: Ø16mm, NL 144mm Länge Sensorleitung: 5m Fabrikat: DGA - Gebäudeautomation Deutschland GmbH Die Messgrößen Temperatur und Feuchte werden erfasst und zusammen mit den davon abgeleiteten Größen (absolute Feuchte, Taupunkttemperatur und Enthalpie) auf den Bus gesendet. Gleichzeitig können für Meldezwecke Grenzwerte (Max/Min) eingestellt werden. Um zu verhindern, dass Bauwerke und Einrichtungen bzw. die Gesundheit beeinträchtigt werden, kann ein Taupunktalarm konfiguriert werden. Für den Temperatur-Messwert ist ein PI-Regler und für den Feuchte-Messwert ein Zweipunkt-Regler integriert, so dass alle klima- und lüftungstechnischen Regelungen direkt durchgeführt werden können. Mit dem parametrierbaren Ausgang des PI-Reglers lassen sich stetige KNX/EIB-Ventile als auch elektrothermische Ventile (PWM) ansteuern. Über eine separate Führungsgröße ist die Realisierung einer witterungsgeführten Temperatur-Regelung möglich (Wintergarten, Kühldecke). Umgebungstemperatur: Lagerung -30...+90°C, Betrieb -25...+85°C Messbereich Temperatur: -20...+80°C Arbeitsbereich Temperatur: -20...+80°C Abweichung Temperatur: 0,3 K Zulässige Luftfeuchtigkeit: 0...95% rF, volle Betauung Messbereich Feuchte: 0...100% rF Arbeitsbereich Feuchte: 10...90% rF Abweichung Feuchte: 3% rF Betriebsspannung: EIB/KNX Busspannung 24 V DC Hilfsspannung: nicht erforderlich Sensorschutz: Membranfilter, austauschbar Funktionen: - Parametrierbare Initialisierungsverzögerung - Ausgabe der Messgrößen für Temperatur und relative Feuchte bei Änderung oder zyklisch - Berechnung und Ausgabe der Luftzustandsgrößen Temperatur, relative Feuchte, absolute Feuchte (in g/kg und g/m³), Taupunkttemperatur, Enthalpie und Luftdichte - Umschaltung des Datentyps der Fließkommewerte zwischen 4 Byte und 2 Byte - Parametrierbare obere und untere Grenzwerte zur Überwachung von Temperatur und relativer Feuchte - Abgleichmöglichkeit der Temperatur- und Feuchtemessung - Korrektur der Luftdruckabhängigkeit durch einstellbare Standort-Höhenlage - Ausgabe von Statistikwerten wie Minimum / Maximum und zeitlicher Mittelwert der Temperatur mit Resetfunktion - Ausgabe der Änderungsgeschwindigkeit der Messwerte für Temperatur und relative Feuchte - Einstellbarer Frostalarm - Temperaturregler mit invertierbaren Ausgängen (Heizen oder Kühlen bzw. Heizen und Kühlen), stetiger PI-Ausgang mit parametrierbarer zyklischer Stellgrößenausgabe, PWM- und Zweipunktausgang, Proportionalbereich, Totzone, Nachstellzeit bzw. Schaltdifferenz sind einstellbar - Feuchteregler mit invertierbaren Ausgängen (Be- oder Entfeuchten bzw. Be- und Entfeuchten), stetiger PI-Ausgang mit parametrierbarer zyklischer Stellgrößenausgabe und Zweipunktausgang für Regelungen nach der relativen oder der absoluten Feuchte. Proportionalbereich, Totzone, Nachstellzeit bzw. Schaltdifferenz sind einstellbar. - Interne (Parameter) und externe Sollwerteinstellungen (Bus) sowie abrufbare Sollwertabsenkung und -anhebung für Temperatur- und Feuchteregler - Störgrößenaufschaltung über einstellbare Führungsgröße und Zuordnung zu ausgewählten Funktionen (z.B. Nachführung des Sollwertes von Temperatur- und Feuchteregelungen) - Einstellbare Stellgrößenbeschränkung der Stetig-Ausgänge und dynamische Schaltdifferenz der Zweipunktausgänge - Taupunktregler zur Regelung nach der Taupunkttemperatur der Luft oder zur Ausgabe eines definierten Taupunktalarms - Differenzregler für Temperatur und absolute Feuchte - Berechnung eines räumlichen Mittelwertes (Zonenmittelwert) |  |  |

| Pos | Menge | Enthalpieregler Pendelfühler HVAC-PREMIUM ArtikelNr.: B12 348 05 | Einzel- preis € | Gesamt- preis € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 |  | - Regelung des Raum-Luftwechsels durch Berechnung der feuchterelevanten Lüftungskurve mit Vorgabe von zwei Feuchte-Laststufen und zwei Minimum-Positionen (Anwesenheit bzw. Abwesebheit) unter Nutzung der freien Enthalpie der Außenluft und Berücksichtigung der Luftqualität. Der Ausgang kann pulsweitenmoduliert ausgegeben werden. - Regler für “freie Kühlung” während der nutzungsfreien Betriebszeit - Ausgabe von einem 14 byte Ascii-Text bei Abweichungen außerhalb eines parametrierbaren Behaglichkeitsfeldes - Behaglichkeitsfeld nach DIN 1946 Liefernachweis: DGA - Gebäudeautomation Deutschland GmbH Mädewalder Weg 2 12621 Berlin / Germany T: +49 30 208 4837 60 F: +49 30 208 4837 69 www.dga-automation.eu E-Mail: sales@dga-automation.eu |  |  |

| Pos | Menge | Enthalpieregler Pendelfühler HVAC-PREMIUM ArtikelNr.: B12 348 06 | Einzel- preis € | Gesamt- preis € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 |  | Enthalpieregler Pendelfühler HVAC-PREMIUM Artikel-Nr. B12 348 06 kombinierter Temperatur- und Feuchteregler, mit erweiterten HLK- (HVAC-PREMIUM)-Funktionen und integriertem Busankoppler Gehäuse: AP, weiß, ähnl. RAL 9010, IP65, 72x64x39,4mm Schutzrohr: Ø16mm, NL 144mm Länge Sensorleitung: 10m Fabrikat: DGA - Gebäudeautomation Deutschland GmbH Die Messgrößen Temperatur und Feuchte werden erfasst und zusammen mit den davon abgeleiteten Größen (absolute Feuchte, Taupunkttemperatur und Enthalpie) auf den Bus gesendet. Gleichzeitig können für Meldezwecke Grenzwerte (Max/Min) eingestellt werden. Um zu verhindern, dass Bauwerke und Einrichtungen bzw. die Gesundheit beeinträchtigt werden, kann ein Taupunktalarm konfiguriert werden. Für den Temperatur-Messwert ist ein PI-Regler und für den Feuchte-Messwert ein Zweipunkt-Regler integriert, so dass alle klima- und lüftungstechnischen Regelungen direkt durchgeführt werden können. Mit dem parametrierbaren Ausgang des PI-Reglers lassen sich stetige KNX/EIB-Ventile als auch elektrothermische Ventile (PWM) ansteuern. Über eine separate Führungsgröße ist die Realisierung einer witterungsgeführten Temperatur-Regelung möglich (Wintergarten, Kühldecke). Umgebungstemperatur: Lagerung -30...+90°C, Betrieb -25...+85°C Messbereich Temperatur: -20...+80°C Arbeitsbereich Temperatur: -20...+80°C Abweichung Temperatur: 0,3 K Zulässige Luftfeuchtigkeit: 0...95% rF, volle Betauung Messbereich Feuchte: 0...100% rF Arbeitsbereich Feuchte: 10...90% rF Abweichung Feuchte: 3% rF Betriebsspannung: EIB/KNX Busspannung 24 V DC Hilfsspannung: nicht erforderlich Sensorschutz: Membranfilter, austauschbar Funktionen: - Parametrierbare Initialisierungsverzögerung - Ausgabe der Messgrößen für Temperatur und relative Feuchte bei Änderung oder zyklisch - Berechnung und Ausgabe der Luftzustandsgrößen Temperatur, relative Feuchte, absolute Feuchte (in g/kg und g/m³), Taupunkttemperatur, Enthalpie und Luftdichte - Umschaltung des Datentyps der Fließkommewerte zwischen 4 Byte und 2 Byte - Parametrierbare obere und untere Grenzwerte zur Überwachung von Temperatur und relativer Feuchte - Abgleichmöglichkeit der Temperatur- und Feuchtemessung - Korrektur der Luftdruckabhängigkeit durch einstellbare Standort-Höhenlage - Ausgabe von Statistikwerten wie Minimum / Maximum und zeitlicher Mittelwert der Temperatur mit Resetfunktion - Ausgabe der Änderungsgeschwindigkeit der Messwerte für Temperatur und relative Feuchte - Einstellbarer Frostalarm - Temperaturregler mit invertierbaren Ausgängen (Heizen oder Kühlen bzw. Heizen und Kühlen), stetiger PI-Ausgang mit parametrierbarer zyklischer Stellgrößenausgabe, PWM- und Zweipunktausgang, Proportionalbereich, Totzone, Nachstellzeit bzw. Schaltdifferenz sind einstellbar - Feuchteregler mit invertierbaren Ausgängen (Be- oder Entfeuchten bzw. Be- und Entfeuchten), stetiger PI-Ausgang mit parametrierbarer zyklischer Stellgrößenausgabe und Zweipunktausgang für Regelungen nach der relativen oder der absoluten Feuchte. Proportionalbereich, Totzone, Nachstellzeit bzw. Schaltdifferenz sind einstellbar. - Interne (Parameter) und externe Sollwerteinstellungen (Bus) sowie abrufbare Sollwertabsenkung und -anhebung für Temperatur- und Feuchteregler - Störgrößenaufschaltung über einstellbare Führungsgröße und Zuordnung zu ausgewählten Funktionen (z.B. Nachführung des Sollwertes von Temperatur- und Feuchteregelungen) - Einstellbare Stellgrößenbeschränkung der Stetig-Ausgänge und dynamische Schaltdifferenz der Zweipunktausgänge - Taupunktregler zur Regelung nach der Taupunkttemperatur der Luft oder zur Ausgabe eines definierten Taupunktalarms - Differenzregler für Temperatur und absolute Feuchte - Berechnung eines räumlichen Mittelwertes (Zonenmittelwert) |  |  |

| Pos | Menge | Enthalpieregler Pendelfühler HVAC-PREMIUM ArtikelNr.: B12 348 06 | Einzel- preis € | Gesamt- preis € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 |  | - Regelung des Raum-Luftwechsels durch Berechnung der feuchterelevanten Lüftungskurve mit Vorgabe von zwei Feuchte-Laststufen und zwei Minimum-Positionen (Anwesenheit bzw. Abwesebheit) unter Nutzung der freien Enthalpie der Außenluft und Berücksichtigung der Luftqualität. Der Ausgang kann pulsweitenmoduliert ausgegeben werden. - Regler für “freie Kühlung” während der nutzungsfreien Betriebszeit - Ausgabe von einem 14 byte Ascii-Text bei Abweichungen außerhalb eines parametrierbaren Behaglichkeitsfeldes - Behaglichkeitsfeld nach DIN 1946 Liefernachweis: DGA - Gebäudeautomation Deutschland GmbH Mädewalder Weg 2 12621 Berlin / Germany T: +49 30 208 4837 60 F: +49 30 208 4837 69 www.dga-automation.eu E-Mail: sales@dga-automation.eu |  |  |